Załącznik Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zasilacz awaryjny UPS serwerowy z akcesoriami – 1 szt.

| Lp. | Opis wymagań techniczno – funkcjonalnych | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Producent oraz model oferowanego urządzenia wraz ze wskazaniem elementów dodatkowego wyposażenia |  |
| 1. | Topologia | Online/podwójna konwersja |
| 2. | Zakres napięcia wejściowego | 176-276V |
| 3. | Częstotliwość wejściowa | 47-65 Hz |
| 4. | Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
| 5. | Zakres napięcia wyjściowego | 210-250 |
| 6. | Częstotliwość wyjściowa | 47-60 Hz |
| 7. | Liczba faz napięcia wyjściowego | 1 |
| 8. | Wyjściowa moc czynna | min 5000 W |
| 9. | Wyjściowa moc pozorna | min 6000 VA |
| 10. | Karta sieciowa SNMP | Wymagana |
| 11. | Zarządzanie przez sieć | Wymagane |
| 12. | Rodzaj budowy | Tower lub do zabudowy rack 19 cali- głębokość <50cm |
| 13. | Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 5,00% |
| 14. | Wyjściowy współczynnik mocy | 1 |
| 15. | Sprawność całkowita | 90% |
| 16. | Automatyczne wyłączanie | Tak |
| 17. | Zewnętrzny „bypass” serwisowy | Wymagane |
| 18. | Interfejs do wyłącznika ppoż. | Opcja |
| 19. | Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Wymagane |
| 20. | Akumulatory/ baterie | Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 3-5lat |
| 21. | Zarządzanie akumulatorami/ bateriami | Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem |
| 22. | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim lub angielskim oraz sygnalizacją akustyczną | Wymagane |
| 23. | Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane |
| 24. | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS |
| 25. | Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Opcja |
| 26. | Poziom hałasu w odległości 1m | < 60 dBA Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury |
| 27. | Szyny Rack | Wymagane |
| 28. | Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane |
| 29. | Producent zasilacza UPS z siedzibą w Polsce posiadający biuro dystrybucji na terenie kraju | Wymagane |
| 30. | Certyfikat ISO 9001 oraz 14001 producent zasilacza UPS | Wymagane, załączyć do oferty |
| 31. | Wymiary zasilacza UPS oraz jednego z modułów baterii sumarycznie | Makx.5U |
| 32. | Instrukcja w języku polskim | Wymagane |
| 33. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| 34. | Usługa | Dostawa, instalacja w przygotowanej lokalizacji zabezpieczonej w odpowiednią instalację elektryczną, rozruch techniczny ze szkoleniem |